## IO_list
Tag | Comment | IO type | Selected Device EtherCAT, Profibus or Profinet | Beckhoff EtherCAT Device | Beckhoff Module type | Beckhoff Slot | Beckhoff Channel | Siemens Profibus Slave | Siemens Profinet IO Device | Siemens Module type | Siemens Slot | Siemens Channel | Absolute Adress | NO/NC | Input type | Output type | EGU | EGU HH | EGU H | EGU L | EGU LL | Beckhoff PLC declaration | Siemens PLC declaration
LSL1_X | Level switch low 1 | DI | Siemens Profibus Slave | 3 | EL1004 | 1 | 1 | 1 | 1 | DI 32x24VDC HF | 1 | 1 | 0.0 | NO | 24V | [6 empty] | LSL1_X AT %I* : BOOL ; (* Level switch low 1 NO *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Level switch low 1 NO' addr='%I0.0'>LSL1_X</Tag>
LI2_X | Level indicator 2 | DI | Siemens Profibus Slave | 3 | EL1004 | 1 | 2 | 1 | 1 | DI 32x24VDC HF | 1 | 2 | 0.1 | NO | 24V | [6 empty] | LI2_X AT %I* : BOOL ; (* Level indicator 2 NO *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Level indicator 2 NO' addr='%I0.1'>LI2_X</Tag>
LI3_X | Level indicator 3 | DI | Siemens Profibus Slave | 3 | EL1004 | 1 | 3 | 1 | 1 | DI 32x24VDC HF | 1 | 3 | 0.2 | NO | 24V | [6 empty] | LI3_X AT %I* : BOOL ; (* Level indicator 3 NO *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Level indicator 3 NO' addr='%I0.2'>LI3_X</Tag>
LI4_X | Level indicator 4 | DI | Siemens Profibus Slave | 3 | EL1004 | 1 | 4 | 1 | 1 | DI 32x24VDC HF | 1 | 4 | 0.3 | NO | 24V | [6 empty] | LI4_X AT %I* : BOOL ; (* Level indicator 4 NO *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Level indicator 4 NO' addr='%I0.3'>LI4_X</Tag>
LAH5_X | Level alarm high 5 | DI | Siemens Profibus Slave | 3 | EL1008 | 2 | 1 | 1 | 1 | DI 32x24VDC HF | 1 | 5 | 0.4 | NO | 24V | [6 empty] | LAH5_X AT %I* : BOOL ; (* Level alarm high 5 NO *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Level alarm high 5 NO' addr='%I0.4'>LAH5_X</Tag>
P01_XGH | Pump 1 going high feedback | DI | Siemens Profibus Slave | 3 | EL1008 | 2 | 2 | 1 | 1 | DI 32x24VDC HF | 1 | 6 | 0.5 | NO | 24V | [6 empty] | P01_XGH AT %I* : BOOL ; (* Pump 1 going high feedback NO *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 1 going high feedback NO' addr='%I0.5'>P01_XGH</Tag>
P02_XGH | Pump 2 going high feedback | DI | Siemens Profibus Slave | 3 | EL1008 | 2 | 3 | 1 | 1 | DI 32x24VDC HF | 1 | 7 | 0.6 | NO | 24V | [6 empty] | P02_XGH AT %I* : BOOL ; (* Pump 2 going high feedback NO *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 2 going high feedback NO' addr='%I0.6'>P02_XGH</Tag>
P03_XGH | Pump 3 going high feedback | DI | Siemens Profibus Slave | 3 | EL1008 | 2 | 4 | 1 | 1 | DI 32x24VDC HF | 1 | 8 | 0.7 | NO | 24V | [6 empty] | P03_XGH AT %I* : BOOL ; (* Pump 3 going high feedback NO *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 3 going high feedback NO' addr='%I0.7'>P03_XGH</Tag>
P01_LO | Pump 1 lock outside mode | DI | Siemens Profibus Slave | 3 | EL1008 | 2 | 5 | 1 | 1 | DI 32x24VDC HF | 1 | 9 | 1.0 | NO | 24V | [6 empty] | P01_LO AT %I* : BOOL ; (* Pump 1 lock outside mode NO *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 1 lock outside mode NO' addr='%I1.0'>P01_LO</Tag>
P02_LO | Pump 2 lock outside mode | DI | Siemens Profibus Slave | 3 | EL1008 | 2 | 6 | 1 | 1 | DI 32x24VDC HF | 1 | 10 | 1.1 | NO | 24V | [6 empty] | P02_LO AT %I* : BOOL ; (* Pump 2 lock outside mode NO *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 2 lock outside mode NO' addr='%I1.1'>P02_LO</Tag>
P03_LO | Pump 3 lock outside mode | DI | Siemens Profibus Slave | 3 | EL1008 | 2 | 7 | 1 | 1 | DI 32x24VDC HF | 1 | 11 | 1.2 | NO | 24V | [6 empty] | P03_LO AT %I* : BOOL ; (* Pump 3 lock outside mode NO *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 3 lock outside mode NO' addr='%I1.2'>P03_LO</Tag>
P01_XOH | Pump 1 high command outside mode | DI | Siemens Profibus Slave | 3 | EL1008 | 2 | 8 | 1 | 1 | DI 32x24VDC HF | 1 | 12 | 1.3 | NO | 24V | [6 empty] | P01_XOH AT %I* : BOOL ; (* Pump 1 high command outside mode NO *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 1 high command outside mode NO' addr='%I1.3'>P01_XOH</Tag>
P01_XOL | Pump 1 low command outside mode | DI | Siemens Profibus Slave | 3 | EL1008 | 2 | 8 | 1 | 1 | DI 32x24VDC HF | 1 | 13 | 1.4 | NO | 24V | [6 empty] | P01_XOL AT %I* : BOOL ; (* Pump 1 low command outside mode NO *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 1 low command outside mode NO' addr='%I1.4'>P01_XOL</Tag>
P02_XOH | Pump 2 high command outside mode | DI | Siemens Profibus Slave | 3 | EL1008 | 3 | 1 | 1 | 1 | DI 32x24VDC HF | 1 | 14 | 1.5 | NO | 24V | [6 empty] | P02_XOH AT %I* : BOOL ; (* Pump 2 high command outside mode NO *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 2 high command outside mode NO' addr='%I1.5'>P02_XOH</Tag>
P02_XOL | Pump 2 low command outside mode | DI | Siemens Profibus Slave | 3 | EL1008 | 3 | 2 | 1 | 1 | DI 32x24VDC HF | 1 | 15 | 1.6 | NO | 24V | [6 empty] | P02_XOL AT %I* : BOOL ; (* Pump 2 low command outside mode NO *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 2 low command outside mode NO' addr='%I1.6'>P02_XOL</Tag>
P03_XOH | Pump 3 high command outside mode | DI | Siemens Profibus Slave | 3 | EL1008 | 3 | 3 | 1 | 1 | DI 32x24VDC HF | 1 | 16 | 1.7 | NO | 24V | [6 empty] | P03_XOH AT %I* : BOOL ; (* Pump 3 high command outside mode NO *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 3 high command outside mode NO' addr='%I1.7'>P03_XOH</Tag>
P03_XOL | Pump 3 low command outside mode | DI | Siemens Profibus Slave | 3 | EL1008 | 3 | 4 | 1 | 1 | DI 32x24VDC HF | 1 | 17 | 2.0 | NO | 24V | [6 empty] | P03_XOL AT %I* : BOOL ; (* Pump 3 low command outside mode NO *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 3 low command outside mode NO' addr='%I2.0'>P03_XOL</Tag>
Estop1_A | Emergency stop 1 A-circuit | DI | Siemens Profibus Slave | 3 | EL1008 | 3 | 5 | 1 | 1 | DI 32x24VDC HF | 1 | 18 | 2.1 | NC | 24V | [6 empty] | Estop1_A AT %I* : BOOL ; (* Emergency stop 1 A-circuit NC *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Emergency stop 1 A-circuit NC' addr='%I2.1'>Estop1_A</Tag>
Estop1_B | Emergency stop 1 B-circuit | DI | Siemens Profibus Slave | 3 | EL1008 | 3 | 6 | 1 | 1 | DI 32x24VDC HF | 1 | 19 | 2.2 | NC | 24V | [6 empty] | Estop1_B AT %I* : BOOL ; (* Emergency stop 1 B-circuit NC *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Emergency stop 1 B-circuit NC' addr='%I2.2'>Estop1_B</Tag>
P01_Y | Pump 1 command On/Off | DO | Siemens Profibus Slave | 3 | EL2008 | 4 | 1 | 1 | 1 | DQ 32x24VDC/0.5A ST | 2 | 1 | 0.0 | NO |  | 24V | [5 empty] | P01_Y AT %Q* : BOOL ; (* Pump 1 command On/Off NO *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 1 command On/Off NO' addr='%Q0.0'>P01_Y</Tag>
P02_Y | Pump 2 command On/Off | DO | Siemens Profibus Slave | 3 | EL2008 | 4 | 2 | 1 | 1 | DQ 32x24VDC/0.5A ST | 2 | 2 | 0.1 | NO |  | 24V | [5 empty] | P02_Y AT %Q* : BOOL ; (* Pump 2 command On/Off NO *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 2 command On/Off NO' addr='%Q0.1'>P02_Y</Tag>
P03_Y | Pump 3 command On/Off | DO | Siemens Profibus Slave | 3 | EL2008 | 4 | 3 | 1 | 1 | DQ 32x24VDC/0.5A ST | 2 | 3 | 0.2 | NO |  | 24V | [5 empty] | P03_Y AT %Q* : BOOL ; (* Pump 3 command On/Off NO *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 3 command On/Off NO' addr='%Q0.2'>P03_Y</Tag>
Estop1_A1 | Emergency stop 1 A-circuit pulsed supply | DO | Siemens Profibus Slave | 3 | EL2008 | 4 | 4 | 1 | 1 | DQ 32x24VDC/0.5A ST | 2 | 4 | 0.3 | NO |  | 24V | [5 empty] | Estop1_A1 AT %Q* : BOOL ; (* Emergency stop 1 A-circuit pulsed supply NO *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Emergency stop 1 A-circuit pulsed supply NO' addr='%Q0.3'>Estop1_A1</Tag>
Estop1_B1 | Emergency stop 1 B-circuit pulsed supply | DO | Siemens Profibus Slave | 3 | EL2008 | 4 | 5 | 1 | 1 | DQ 32x24VDC/0.5A ST | 2 | 5 | 0.4 | NO |  | 24V | [5 empty] | Estop1_B1 AT %Q* : BOOL ; (* Emergency stop 1 B-circuit pulsed supply NO *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Emergency stop 1 B-circuit pulsed supply NO' addr='%Q0.4'>Estop1_B1</Tag>
Estop1_Y | Emergency stop 1 status | DO | Siemens Profibus Slave | 3 | EL2008 | 4 | 6 | 1 | 1 | DQ 32x24VDC/0.5A ST | 2 | 6 | 0.5 | NO |  | 24V | [5 empty] | Estop1_Y AT %Q* : BOOL ; (* Emergency stop 1 status NO *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Emergency stop 1 status NO' addr='%Q0.5'>Estop1_Y</Tag>
P01_BO | Pump 1 outside mode status | DO | Siemens Profibus Slave | 3 | EL2008 | 4 | 7 | 1 | 1 | DQ 32x24VDC/0.5A ST | 2 | 7 | 0.6 | NO |  | 24V | [5 empty] | P01_BO AT %Q* : BOOL ; (* Pump 1 outside mode status NO *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 1 outside mode status NO' addr='%Q0.6'>P01_BO</Tag>
P02_BO | Pump 2 outside mode status | DO | Siemens Profibus Slave | 3 | EL2008 | 4 | 8 | 1 | 1 | DQ 32x24VDC/0.5A ST | 2 | 8 | 0.7 | NO |  | 24V | [5 empty] | P02_BO AT %Q* : BOOL ; (* Pump 2 outside mode status NO *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 2 outside mode status NO' addr='%Q0.7'>P02_BO</Tag>
P03_BO | Pump 3 outside mode status | DO | Siemens Profibus Slave | 3 | EL2008 | 5 | 1 | 1 | 1 | DQ 32x24VDC/0.5A ST | 2 | 9 | 1.0 | NO |  | 24V | [5 empty] | P03_BO AT %Q* : BOOL ; (* Pump 3 outside mode status NO *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 3 outside mode status NO' addr='%Q1.0'>P03_BO</Tag>
P01_BCH | Pump 1 binary confirmed high | DO | Siemens Profibus Slave | 3 | EL2008 | 5 | 2 | 1 | 1 | DQ 32x24VDC/0.5A ST | 2 | 10 | 1.1 | NO |  | 24V | [5 empty] | P01_BCH AT %Q* : BOOL ; (* Pump 1 binary confirmed high NO *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 1 binary confirmed high NO' addr='%Q1.1'>P01_BCH</Tag>
P02_BCH | Pump 2 binary confirmed high | DO | Siemens Profibus Slave | 3 | EL2008 | 5 | 3 | 1 | 1 | DQ 32x24VDC/0.5A ST | 2 | 11 | 1.2 | NO |  | 24V | [5 empty] | P02_BCH AT %Q* : BOOL ; (* Pump 2 binary confirmed high NO *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 2 binary confirmed high NO' addr='%Q1.2'>P02_BCH</Tag>
P03_BCH | Pump 3 binary confirmed high | DO | Siemens Profibus Slave | 3 | EL2008 | 5 | 4 | 1 | 1 | DQ 32x24VDC/0.5A ST | 2 | 12 | 1.3 | NO |  | 24V | [5 empty] | P03_BCH AT %Q* : BOOL ; (* Pump 3 binary confirmed high NO *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 3 binary confirmed high NO' addr='%Q1.3'>P03_BCH</Tag>
P01_BCL | Pump 1 binary confirmed low | DO | Siemens Profibus Slave | 3 | EL2008 | 5 | 5 | 1 | 1 | DQ 32x24VDC/0.5A ST | 2 | 13 | 1.4 | NO |  | 24V | [5 empty] | P01_BCL AT %Q* : BOOL ; (* Pump 1 binary confirmed low NO *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 1 binary confirmed low NO' addr='%Q1.4'>P01_BCL</Tag>
P02_BCL | Pump 2 binary confirmed low | DO | Siemens Profibus Slave | 3 | EL2008 | 5 | 6 | 1 | 1 | DQ 32x24VDC/0.5A ST | 2 | 14 | 1.5 | NO |  | 24V | [5 empty] | P02_BCL AT %Q* : BOOL ; (* Pump 2 binary confirmed low NO *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 2 binary confirmed low NO' addr='%Q1.5'>P02_BCL</Tag>
P03_BCL | Pump 3 binary confirmed low | DO | Siemens Profibus Slave | 3 | EL2008 | 5 | 7 | 1 | 1 | DQ 32x24VDC/0.5A ST | 2 | 15 | 1.6 | NO |  | 24V | [5 empty] | P03_BCL AT %Q* : BOOL ; (* Pump 3 binary confirmed low NO *) | <Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 3 binary confirmed low NO' addr='%Q1.6'>P03_BCL</Tag>

## MAP_IO
LSL1_X | DI | 0.0 | LSL1_X := aDI1[0].0
LI2_X | DI | 0.1 | LI2_X := aDI1[0].1
LI3_X | DI | 0.2 | LI3_X := aDI1[0].2
LI4_X | DI | 0.3 | LI4_X := aDI1[0].3
LAH5_X | DI | 0.4 | LAH5_X := aDI1[0].4
P01_XGH | DI | 0.5 | P01_XGH := aDI1[0].5
P02_XGH | DI | 0.6 | P02_XGH := aDI1[0].6
P03_XGH | DI | 0.7 | P03_XGH := aDI1[0].7
P01_LO | DI | 1.0 | P01_LO := aDI1[1].0
P02_LO | DI | 1.1 | P02_LO := aDI1[1].1
P03_LO | DI | 1.2 | P03_LO := aDI1[1].2
P01_XOH | DI | 1.3 | P01_XOH := aDI1[1].3
P01_XOL | DI | 1.4 | P01_XOL := aDI1[1].4
P02_XOH | DI | 1.5 | P02_XOH := aDI1[1].5
P02_XOL | DI | 1.6 | P02_XOL := aDI1[1].6
P03_XOH | DI | 1.7 | P03_XOH := aDI1[1].7
P03_XOL | DI | 2.0 | P03_XOL := aDI1[2].0
Estop1_A | DI | 2.1 | Estop1_A := aDI1[2].1
Estop1_B | DI | 2.2 | Estop1_B := aDI1[2].2
P01_Y | DO | 0.0 | aDQ1[0].0 := P01_Y
P02_Y | DO | 0.1 | aDQ1[0].1 := P02_Y
P03_Y | DO | 0.2 | aDQ1[0].2 := P03_Y
Estop1_A1 | DO | 0.3 | aDQ1[0].3 := Estop1_A1
Estop1_B1 | DO | 0.4 | aDQ1[0].4 := Estop1_B1
Estop1_Y | DO | 0.5 | aDQ1[0].5 := Estop1_Y
P01_BO | DO | 0.6 | aDQ1[0].6 := P01_BO
P02_BO | DO | 0.7 | aDQ1[0].7 := P02_BO
P03_BO | DO | 1.0 | aDQ1[1].0 := P03_BO
P01_BCH | DO | 1.1 | aDQ1[1].1 := P01_BCH
P02_BCH | DO | 1.2 | aDQ1[1].2 := P02_BCH
P03_BCH | DO | 1.3 | aDQ1[1].3 := P03_BCH
P01_BCL | DO | 1.4 | aDQ1[1].4 := P01_BCL
P02_BCL | DO | 1.5 | aDQ1[1].5 := P02_BCL
P03_BCL | DO | 1.6 | aDQ1[1].6 := P03_BCL

## Siemens XML frame
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<Tagtable name='IOtags'>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Level switch low 1 NO' addr='%I0.0'>LSL1_X</Tag>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Level indicator 2 NO' addr='%I0.1'>LI2_X</Tag>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Level indicator 3 NO' addr='%I0.2'>LI3_X</Tag>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Level indicator 4 NO' addr='%I0.3'>LI4_X</Tag>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Level alarm high 5 NO' addr='%I0.4'>LAH5_X</Tag>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 1 going high feedback NO' addr='%I0.5'>P01_XGH</Tag>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 2 going high feedback NO' addr='%I0.6'>P02_XGH</Tag>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 3 going high feedback NO' addr='%I0.7'>P03_XGH</Tag>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 1 lock outside mode NO' addr='%I1.0'>P01_LO</Tag>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 2 lock outside mode NO' addr='%I1.1'>P02_LO</Tag>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 3 lock outside mode NO' addr='%I1.2'>P03_LO</Tag>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 1 high command outside mode NO' addr='%I1.3'>P01_XOH</Tag>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 1 low command outside mode NO' addr='%I1.4'>P01_XOL</Tag>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 2 high command outside mode NO' addr='%I1.5'>P02_XOH</Tag>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 2 low command outside mode NO' addr='%I1.6'>P02_XOL</Tag>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 3 high command outside mode NO' addr='%I1.7'>P03_XOH</Tag>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 3 low command outside mode NO' addr='%I2.0'>P03_XOL</Tag>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Emergency stop 1 A-circuit NC' addr='%I2.1'>Estop1_A</Tag>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Emergency stop 1 B-circuit NC' addr='%I2.2'>Estop1_B</Tag>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 1 command On/Off NO' addr='%Q0.0'>P01_Y</Tag>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 2 command On/Off NO' addr='%Q0.1'>P02_Y</Tag>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 3 command On/Off NO' addr='%Q0.2'>P03_Y</Tag>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Emergency stop 1 A-circuit pulsed supply NO' addr='%Q0.3'>Estop1_A1</Tag>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Emergency stop 1 B-circuit pulsed supply NO' addr='%Q0.4'>Estop1_B1</Tag>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Emergency stop 1 status NO' addr='%Q0.5'>Estop1_Y</Tag>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 1 outside mode status NO' addr='%Q0.6'>P01_BO</Tag>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 2 outside mode status NO' addr='%Q0.7'>P02_BO</Tag>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 3 outside mode status NO' addr='%Q1.0'>P03_BO</Tag>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 1 binary confirmed high NO' addr='%Q1.1'>P01_BCH</Tag>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 2 binary confirmed high NO' addr='%Q1.2'>P02_BCH</Tag>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 3 binary confirmed high NO' addr='%Q1.3'>P03_BCH</Tag>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 1 binary confirmed low NO' addr='%Q1.4'>P01_BCL</Tag>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 2 binary confirmed low NO' addr='%Q1.5'>P02_BCL</Tag>
<Tag type='BOOL' hmiVisible='True' hmiAccessible='True' retain='False' remark='Pump 3 binary confirmed low NO' addr='%Q1.6'>P03_BCL</Tag>
</Tagtable>
0
0